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第一章  采购公告
镇雄县人民医院净化空调技术维护保养服务项目

竞争性谈判公告

我院根据科室业务需求，对净化空调技术维护保养服务进行院内竞争性谈判，现邀请符合要求的供应商报名参加：
一、项目编号：ZXXYY2026YNTP001
二、项目名称：镇雄县人民医院净化空调技术维护保养服务项目竞争性谈判
三、采购方式：竞争性谈判
四、采购需求

4.1 采购预算：17.7万元，本预算为本项目最高限价，供应商报价超出限价按无效响应处理。
4.2采购内容:详见谈判文件
五、供应商资格要求

5.1需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

5.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

5.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，成立满 1 完整自然年度：提供 2025 年度全套财务三表（资产负债表、利润表、现金流量表）；未完成 2025 年报可提供 2024 年全套三表；成立不满 1 年的，可提供自成立至今财务报表，无完整报表的可加盖公章财务情况说明；成立不足 3 个月无财务数据的，仅提供加盖公章财务情况说明即可。

5.1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前2026年1月起任意连续3 个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

5.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺函或相关证明材料。

5.1.5供应商近三年内无重大违法记录；投标文件提供投标截止日前信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询截图。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品政策等。

5.3本项目的特定资格要求：

供应商拟投入本项目配备不少于 1 名专职技术人员，该人员持有应急管理部门核发、且在有效期内的低压电工或制冷空调特种作业操作证；投标文件须提供相关证件扫描件、该人员投标截止日前近 3 个月社保缴纳证明，社保缴纳单位须与供应商存在合法劳动关系。
5.4本项目不接受联合体投标。

六、报名时间及报名方式

6.1 报名时间

2026年8月17日至 2026 年8 月19日下午 18:00（北京时间），逾期无效。
6.2 报名方式：报名时需提供《谈判报名表》（附件1）及供货企业资质，填写完整并加盖公章扫描为PDF；
6.3 发送邮箱：zxxrmyysbk@126.com
6.4 邮件命名：“项目名称 + 企业名称 + 联系方式”
线上报名时需上传加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书扫描件；采购人收到报名材料后 3 个工作日内完成线上资料初审，审核材料缺失、资格不满足均通过原报名邮箱书面反馈；材料不齐的供应商可在报名截止前补充完整资料，逾期不再受理。初审通过后，方可参与线下递交。未报名者不得参与线下递交。

6.5 潜在供应商可自行在本项目公告发布平台下载完整竞争性谈判文件电子版。

七、响应文件提交要求

7.1 响应文件提交时间及地点

报名后请保持报名电话畅通，响应文件密封装订后现场提交（正本一份），电子响应文件1份（电子版需为签字、盖章齐全后的扫描件，格式为 PDF ，U盘或光盘储存），具体递交时间、地点另行电话通知（本项目响应文件递交截止日期，为线上报名截止次日起计算不少于 3 个工作日）。
7.2 响应文件组成及密封要求

7.2.1 响应文件需包含以下内容，按顺序装订成册：

7.2.1.1谈判报名表（纸质版，加盖鲜章）；

7.2.1.2初始报价单（单独密封），标注 “镇雄县人民医院净化空调技术维护保养服务项目竞争性谈判报价单 - 供应商名称”，骑缝加盖鲜章；

7.2.1.3 按本公告第五条 “供应商资格要求” 提交全部证明材料（复印件加盖鲜章）；

7.2.1.4谈判文件要求的其他材料。

7.3 密封要求
初始报价单单独密封，资质文件统一装订，整体可放入一个大文件袋，标注项目名称、供应商名称，骑缝加盖鲜章；

逾期送达、未按要求密封、未完成线上报名的响应文件，一律拒收。

7.4 报价规则

本次采购采用一轮初始报价 + 一轮现场二次最终报价方式。初始报价密封装订于响应文件内，不予现场公开；资格及技术审查合格的供应商，现场限时 20 分钟填写二次最终报价单（格式参考附件模板），加盖公章后密封提交。逾期或未按要求提交二次报价的，视为自动放弃谈判资格。二次报价为最终有效报价，本次采购不接受报价单以外的其他形式议价。
7.5 评审方法

本项目采用竞争性谈判方式，评审执行财政部 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条，因本项目覆盖手术室、ICU、静配等多类型洁净区域，院感管控标准特殊，各区域设备工况差异大，维保方案、应急处置、驻场管理需结合院区实际调整，无法编制统一标准化技术参数，经院内采购工作小组专项书面论证并审批，符合竞争性谈判适用情形，评审采用经评审最低评标价法。

资格、服务全部满足采购文件实质性要求的供应商，按政策调整后经评审价由低到高排序，评审价最低供应商为第一成交候选人。评审过程发现异常低价，谈判小组有权要求供应商提供完整成本测算说明，无法合理解释的判定响应无效。

八、联系方式

联系人：付老师  联系电话：18708701296
第二章  供应商须知
供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

☑服务
□货物：单一产品或核心产品为：    ，核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行。

□工程

	3.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间： 
年 
月 
日 
点 
分
考察地点： 
。

	
	谈判前答疑会
	☑不召开
□召开，召开时间：
年 
月 
日 
点 
分

召开地点： 
。

	4.1.3
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以就            采购进口产品。

	4.1.4
	资金来源
	自筹资金

	4.2.5
	标的所属行业
	其他未列明行业（修理和其他服务业）。

	5
	递交响应文件密封袋上写明
	1.项目名称： 

2. 供应商名称：（加盖公章）
3.在    年    月    日    时    分前不得开启

	9
	响应文件份数
	纸质响应文件1套（正本一份）,响应文件应装订成册；电子响应文件1份（电子版需为签字、盖章齐全后的扫描件，格式为 PDF ，U盘或光盘储存）。纸质响应文件及电子响应文件共同密封于一个包内。供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在截止时间后送达或未按要求密封的响应文件为无效文件，采购人或者谈判小组应当拒收；供应商对因响应文件装订松散或未按要求密封而造成的丢失或其他后果自行承担相应责任。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：

□无

☑有，具体情形：报价要求（包含但不限于以下内容)：（1）服务的价格；（2）本项目人员工资、保险、服装费、福利、管理费、税费等相关费用；（3）维保作业配套检修工具；所有设备耗材、零配件、清洗药剂、仪表校准、第三方检测费用不含在报价内，采购人自行采购。（4）与本项目相关的所有服务内容、实施、劳务、旅差、培训、验收等各种费用和售后服务及其它所有成本费用的总和；（5）其他(如运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用)；采购人不再支付中标价以外的任何费用。

	11.1
	谈判保证金
	☑不要求递交投标保证金；
□要求递交投标保证金

	11.7.5
	
	谈判保证金不予退还的其他情形：

☑无
□有，具体情形： 
。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。

	13.3
	响应文件的签署、盖章
	响应文件的签盖章的其他要求：

□无
☑有，具体要求：按照响应文件格式，在需要盖章和签字的地方进行签字盖章即可，无需逐页签字盖章。

	14
	二次报价
	1.通过资格审查、符合性评审的供应商，获得二次报价（最终报价）的机会。

2.评审小组在现场发起二次报价后，供应商按照格式在规定的时间内进行填报并上交。

注：请供应商务必在规定的时间内进行二次报价及上交加盖公章后的《二次报价表》，同时保持通讯工具畅通。若供应商未在规定的时间内进行二次报价或联系不上的，谈判小组将视为其放弃二次报价。若因供应商自身原因导致出现以上情况的，供应商责任自负，与采购人无关。

	20.1
	确定成交供

应商
	采购人是否授权谈判小组直接确定推荐成交供应商：

☑否
□是
成交候选人推荐规则：按政策调整后的经评审价由低到高顺序推荐；经评审价相同的，优先选取驻场配置、维保方案、应急保障、同类业绩更完善单位；价格、方案均相同，现场抽签排序。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包：

☑不允许
□允许，具体要求：  
。
可以分包履行的具体内容：      ；

允许分包的金额或者比例：    
；

（3）其他要求：  无         
。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式： 以书面形式提出。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：镇雄县人民医院设备科；

联系电话：15969008981；18708701296；

通讯地址：云南省昭通市镇雄县旧府街道镇雄县人民医院行政楼三楼设备科。


供应商须知

一、说明
1.采购人、供应商、负责人、联合体、签字或盖章
1.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见第一章《采购公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3负责人：指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.4联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

本项目不接受联合体参与本次竞争性谈判。
2.资金来源、项目属性

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

3.现场考察、谈判前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开谈判前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或谈判前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10  人（含 10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和 国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业、监狱企业、残疾人福利单位价格扣除规则详见第三章价格评审条款。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4采购需求标准

4.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

5.响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论谈判的结果如何， 采购人在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性谈判文件

6.竞争性谈判文件构成

6.1竞争性谈判文件包括以下部分：

第一章
采购公告

第二章
供应商须知

第三章
评审方法和评审标准

第四章
采购需求

第五章
合同草案条款

第六章
响应文件格式

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分

6.3供应商应认真阅读竞争性谈判文件的全部内容。供应商应按照竞争性谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

澄清或者修改内容可能影响响应文件编制，自澄清 / 修改发出至响应文件递交截止不足 5 日的，采购人顺延响应文件提交截止时间，顺延时长补足 5 个自然日。本项目自谈判文件对外提供之日起至响应文件递交截止，间隔不少于 3 个工作日。
7.对竞争性谈判文件的澄清或修改

7.1采购人或者谈判小组对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，以邮件 / 书面形式通知所有已获取竞争性谈判文件的潜在供应商；采用公告方式邀请供应商参与的，同时在原公告发布渠道发布更正公告。

7.2澄清或者修改的内容属于竞争性谈判文件的有效组成部分，对所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前通知所有供应商；不足上述时间的，采购人顺延响应文件提交截止时间。

响应文件的编制
8.响应范围、竞争性谈判文件中计量单位的使用及谈判语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2除竞争性谈判文件有特殊要求外，本项目谈判所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9.响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10.报价

10.1所有响应均以人民币报价。

10.2供应商的报价为竞争性谈判文件要求完成本项目的全部相关费用，应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5供应商的报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于供应商不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。

10.6异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

谈判小组结合本项目服务范围、市场维保行情、当地人工薪酬标准综合判断报价是否存在异常低价，若认定报价过低存在履约风险，可启动异常低价核查，给予供应商不少于 60 分钟现场编制完整成本测算说明（人工、驻场、交通、管理、工具折旧等明细），无法提供有效佐证、不能合理解释成本的，作无效响应处理。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（4）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

11.响应有效期

11.1响应文件应在本竞争性谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性谈判文件规定期限的，其响应无效。

12.响应文件的签署、盖章

12.1竞争性谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用盖单位章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

12.2竞争性谈判文件要求盖章的内容，需加盖供应商公章。

12.3《供应商须知资料表》规定的其他情形。

四、响应文件的提交

13.响应文件的提交

13.1本项目采用线下纸质投标。供应商根据竞争性谈判文件要求编制、并提交响应文件。

14.响应文件提交截止时间

14.1供应商应在谈判文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件按要求提交。

15.响应文件的修改与撤回

15.1供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知。

15.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审

16.响应文件的开启

16.1采购人按竞争性谈判文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性谈判文件预先确定的地点开启响应文件。

16.2供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

16.3响应供应商不足 3 家原则上不予开标；本项目属政府购买服务类，若评审后合格供应商仅 2 家，采购活动可正常推进。相关依据财政部 74 号令、政府采购服务类项目相关规定，内部论证文件归档备查。
17.谈判小组

17.1谈判小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

17.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

17.3 谈判小组由 3 人及以上单数人员组成，其中政府采购评审专家人数不得少于成员总数三分之二。

18.评审方法和评审标准

18.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交

19.确定成交供应商

19.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

20.成交公告与成交通知书

20.1采购人将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在原招标公告发布网站上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

20.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

21.终止

21.1出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性谈判采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

22.签订合同

22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求（或工程项目的工程范围、工期、质量标准、技术标准和要求）等事项签订政府采购合同。

22.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

22.4政府采购合同不能转包。

22.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.询问与质疑

23.1询问

23.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人。

23.1.2采购人对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.2质疑

23.2.1供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。采购人、在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

23.2.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

23.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.4供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人有权不予答复。

23.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

24.其他：见《供应商须知资料表》

第三章  评审方法和评审标准
评审方法前附表
	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准
	格式要求

	1.1
	资格审查要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目的特定资格要求（若有）；

项目特定资格：拟派驻驻场专职技术人员持有有效期内低压电工 / 制冷空调特种作业操作证，同时提供近 3 个月由供应商本单位缴纳的连续社保缴纳证明，社保缴纳单位与供应商名称不一致的，资格审查不予通过。
	

	1.2
	符合性审查要求
	1.授权委托书齐全有效；

2.响应完整，未拆分本项目服务区域（手术室、ICU、双介入、静配、供应室）；

3.报价未超限价、无选择性报价、不含耗材采购包干费用；

4.响应有效期、保证金、文件签章符合要求；

5.无采购人不可接受附加条件（存在下列附加条件直接判定符合性不通过，响应无效）；

①要求采购人承担驻场人员工资、住宿、交通、工具等任何费用；

②承诺免费、包干提供过滤器、风机、传感器、阀门等任何耗材配件；

③合同期内额外收取加急抢修、配件拆装、系统调试等增值费用；

④未经医院书面许可擅自更换驻场人员、转包 / 分包全部或部分维保工作；

⑤要求采购人配套提供维保专用工具、检测仪器。

6.实质性条款无重大负偏离：①1 人长期驻场；②纯技术不含耗材；③故障响应时效；不满足直接无效。
	

	4
	价格评审规则
	报价修正规则、小微企业 / 残疾人 / 监狱企业 10% 价格扣除、大中型小微分包扣除 4%、异常低价审查要求。
	


评审方法正文

一、评审总体规则

1.1 本项目采购方式为竞争性谈判，评审方法执行财政部 74 号令，采用经评审最低评标价法。

1.2 评审分三个阶段依次开展：①资格审查→②符合性实质性审查→③价格评审排序；

1.3 只有同时通过资格审查、符合性审查的供应商，方可进入最后报价与价格排序环节；任一环节不满足，响应文件直接判定无效，不再进入下一流程。

1.4 谈判小组由采购人代表、评审专家 3 人及以上单数组成，专家人数占比不低于三分之二，独立开展评审工作。

二、第一阶段：资格审查（一票否决，不可澄清补正）

评审标准（评审前附表单列）

2.1 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部规定，提供对应有效证明材料；

2.2 本项目特定资格：拟派驻驻场专职技术人员持有在有效期内低压电工 / 制冷空调特种作业操作证，同时提供该人员近 3 个月由供应商本单位连续缴纳的社保缴纳证明，社保缴纳单位与供应商名称不一致的，资格审查不予通过；

2.3 本项目不接受联合体投标，无联合体响应文件；

2.4 存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的多家供应商同时参与本项目竞争性谈判的，全部相关供应商资格审查不通过，响应无效。

判定规则

任意一项核心资质缺失、证件过期、社保劳动关系不匹配、提供虚假材料的，直接判定响应无效，不再开展后续评审；仅复印件模糊、表格填写笔误等客观资料瑕疵，谈判小组可书面要求供应商现场澄清说明，不得补充缺失的资格证明原件 / 扫描件。

三、第二阶段：符合性实质性审查（一票否决；仅文字笔误、报价算术计算错误可书面澄清，服务范围、驻场人员、应急时效、耗材包干承诺等实质性内容不允许澄清、补充材料）

谈判小组对照第一章公告、第二章供应商须知、第四章采购需求逐条核查，出现下列任一情形，响应文件直接无效：
3.1 谈判申请函、法定代表人授权委托书签字盖章齐全有效；

3.2 服务区域完整覆盖手术室、ICU、双介入、静配、供应室，未拆分、删减服务范围；

3.3 报价未超过 17.7 万元最高限价，无多套选择性报价；

3.4 报价仅包含纯维保人工服务，不含过滤器、风机皮带、传感器等所有耗材采购、垫付、免费更换费用；

3.5 响应有效期、文件签章、密封、报名资料等全部满足文件要求；

3.6 无采购人无法接受附加条件（如要求院方承担驻场人工费、推销配件等）；

3.7 三大实质性硬性条款全部响应无重大负偏离： ①固定不少于 1 名人员长期驻院在岗，配备后备人员，换人提前 15 天书面报备； ②维保仅提供拆装调试技术，所有耗材由采购人自行采购； ③1 小时到场、4 小时故障处置应急时效完全满足；

3.8 完整响应维保周期、台账、院感配合、第三方检测配合等全部采购需求，无重大缺项、重大负偏离；

3.9 不存在转包、分包，不得向医院推销任何配件耗材；

红线直接无效情形（单独列明）

①承诺由供应商采购、垫付、免费提供各类净化耗材配件； ②未承诺 1 名专职人员长期驻院； ③报价超限价、多方案选择性报价； ④授权书、资质证件缺失、过期、社保材料不达标。
四、第三阶段：价格评审与排序（仅对双合格供应商开展）

4.1 报价算术修正规则

最后报价大小写、单价总价冲突，按财政部 74 号令统一修正：
4.1.1 大小写金额不一致，以大写为准；

4.1.2 单价汇总与总价冲突，以单价核算总价为准；

4.1.3 多处冲突按上述顺序依次修正；

4.1.4 供应商不书面确认修正后报价，直接判定响应无效。

4.2 政府采购价格扣除政策（修正后为评审价）

4.2.1 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，评审价扣除 10%；

4.2.2 大中型企业承接项目，小微企业分包份额≥30%，评审价扣除 4%；

4.2.3 同一供应商同时满足多项优惠，不重复扣除，仅执行一次；

4.2.4 需提供对应声明函方可享受价格优惠，无声明不扣除。

4.2.5 小微企业享受 10% 价格扣除，须提供标准《中小企业声明函》，本项目行业为 “修理和其他服务业”，从业人员、营收、资产按上一年度填报；谈判小组有权现场要求小微企业供应商提供上一年度财务报表、社保人员清单佐证企业划型标准，无法提供有效佐证材料的，不享受 10% 价格扣除优惠。 

4.2.6 监狱企业需提供司法部门出具的认定证明，残疾人福利性单位提供对应资质材料，二者视同小微企业，仅扣除 10%，不叠加优惠； 

4.2.7 大中型企业小微企业分包扣除 4%，须附分包意向协议，且小微企业分包份额不低于合同金额 30%。

4.3 异常低价审查机制

出现以下任一情形，谈判小组启动异常低价核查，要求供应商现场提供完整成本测算明细（人工、驻场、交通、工具折旧、管理成本等）：①报价显著低于本地同类型医院净化空调维保市场公允价格；②谈判小组综合人工薪酬、服务范围、维保周期判断报价存在明显履约风险。供应商无法合理解释、无有效成本佐证，直接判定响应无效，不纳入排序。

4.4. 成交候选人排序规则（法定最低价原则）
4.4.1.按政策调整后的经评审价由低到高依次推荐前 3 名成交候选人；

4.4.2 若经评审价完全相同的，依次优先评审：①具有公立医院手术室 / ICU 净化空调维保同类业绩；②驻场人员配置及后备保障方案；③全周期分级维保、院感配套方案；④7×24 小时应急处置机制完善度；

4.4.3 价格、服务方案全部一致，由谈判小组现场抽签确定排序。

五、谈判流程、澄清、无效响应通用规定

5.1 一对一单独谈判

谈判小组分别与每位合格供应商单独谈判，给予同等机会；谈判中可书面统一调整采购需求，同步告知全部参与供应商，供应商按更新需求重新完善响应文件。
5.2 澄清限制规则

谈判小组仅可就响应文件中文字笔误、报价算术计算错误、证明材料复印模糊、表格填写疏漏等客观瑕疵向供应商发出书面澄清；

澄清仅能对原有材料瑕疵进行说明，不得补充缺失的资格证件、不得变更服务范围、驻场承诺、维保方案、最终报价等实质性内容；

资格审查阶段缺失关键资质、社保、特种作业证件的，不予澄清，直接判定响应无效。5.3 最后报价要求

谈判全部结束后，统一组织所有实质性响应供应商现场提交密封二次最终报价，逾期未提交视为自动放弃采购资格；最后报价为最终评审依据。
5.4 直接判定响应无效汇总

5.4.1 资格、符合性任一实质性条款不满足；

5.4.2 报价超限价、选择性报价、拒不确认报价修正；

5.4.3 承诺包干 / 免费提供所有净化耗材配件；

5.4.4 不满足 1 人长期驻场硬性要求；

5.4.5 逾期未提交二次最终报价；

5.4.6 提供虚假证件、业绩、社保证明等材料；

5.4.7 串通报价、行贿等政府采购违法情形。

六、成交确定、评审报告、违规上报

6.1 采购人收到评审报告，按评审价从低到高顺序确定第一成交候选人；采购人未授权谈判小组直接定标的，采购人自主确认；

6.2 评审小组对排名第一、低价、无效响应重点复核，全体签字形成评审报告；成员有不同意见书面备注留存；

6.3 评审过程发现供应商行贿、串通、提供虚假材料等违法行为，谈判小组须书面上报采购人及财政监管部门。

第四章  采购需求
一、项目概况

1.服务区域：本院手术室、ICU、介入 1 室、介入 2 室、静配中心、消毒供应中心所有洁净区域净化空调及配套系统。

2.服务期限：1 年。

3.服务内容：供应商派驻 1 名专职人员长期驻院，提供纯技术维保服务；各类过滤器、设备耗材、零配件由采购人自行采购，供应商负责免费拆装、清洗、调试；配合院感检查、等级评审、第三方检测。

4.执行标准：满足 GB 50333-2013、WS/T 368-2012、GB 50365-2019、国卫办医函〔2021〕598 号、《云南省净化空调技术验收标准（2022 版）》及医院院感相关管理要求。

5.服务目标：保障各洁净区压差、温湿度、洁净度、换气次数达标，系统稳定运行。

二、实质性要求（不满足按无效投标处理）

（一）驻场人员要求

1.供应商固定派驻不少于 1 名持证专职人员长期驻院在岗，专人专岗，不得兼职其他单位、空岗脱岗；重要保障时段配合加强值守。

2.驻场人员持有低压电工证或制冷与空调作业证；供应商配备 1 名持证技术人员用于轮休、故障增援，接到故障通知后需遵守 30 分钟到场应急要求，保障病区不间断维保。

3.未经设备科书面同意不得更换驻场人员，更换需提前 15 个工作日提交资质审核并完成工作交接。

4.驻场人员劳动关系、社保、人身安全相关责任全部由供应商承担。

（二）费用范围界定

1.报价包含：驻场人工、日常巡检、定期保养、故障抢修、系统调试、日常洁净指标自测、维保台账制作、检测工具、交通、管理、税费、7×24 小时应急服务等全部技术服务费用。

2.报价不含：各类过滤器、过滤网、风机皮带、润滑油、灯管、传感器、阀门、电气配件、清洗药剂、仪表校准、第三方检测等所有耗材及物资费用。

3.采购人提供耗材及维修配件后，供应商免费拆装调试，不得收取任何材料费、加急费等费用。

三、维保服务范围

1.冷热源机组、空调水管道、阀门、膨胀水箱、水过滤器；

2.净化空调箱、新风机、送排风机、加湿器、冷凝水排水系统；

3.送风、回风、排风风管、静压箱、各类风阀、软连接、风管保温及支吊架；

4.PLC 自控柜、温湿度 / 压差传感器、执行器、情报面板、强弱电配电系统；

5.医用传递窗、生物安全柜、层流台、紫外消毒、感应洗手设备等；

6.机房给排水、设备除锈防腐、机房环境维护。

四、维保周期及工作内容

（一）每周巡检

全覆盖监测各区压差、温湿度，记录机组异响、振动、滤网压差、冷凝排水情况并留存记录；对滤网进行清洁；轻微故障当场处置，重大隐患 24 小时书面上报并持续跟踪，暂无法整改区域加密巡检频次。

（二）月度保养

1.检查热泵冷媒、油压、水泵运行，清理控制柜、冷凝器翅片，核对机组保护参数，异常仅上报、不得私自修改；

2.检修风机、空调箱，调整皮带，清理凝水盘，核查滤网压差，对初、中效过滤器进行清洁，配件老化 3 个工作日内提交更换建议；

3.检查水管、阀门渗漏；核对净化自控、压差面板，清理配套配电柜；仪表法定校准不在服务范围内；

4.排查传递窗、疏通冷凝下水，配件损坏出具更换建议；

5.维保资料经科室、设备科签字归档。

（三）季度保养

清洗水过滤器；校验各类电动风阀；风机、空调箱内部除尘，检查风管漏风隐患；保温、支架锈蚀问题出具维修方案，院方提供材料后完成修补除锈；检测电加热管阻值并报备损坏。完工复核洁净参数。

（四）半年度维保

完成净化空调机组、风管段、自控部件全面巡检；检查风机运行工况、皮带松紧、减震部件状态；检查阀门执行机构、自控传感器外观及接线状态；排查机组冷凝排水、冷凝水盘清洁情况；整理半年度设备运行问题，形成半年度维保工作记录报告提交设备科存档。
（五）年度全面检修

1.机组保压检漏、电机绝缘测试，检查水泵轴承、密封件，配件到货后拆装调试；

2.校正机组震动，院方提供防腐材料后开展箱体、加湿器除垢除锈或更换；

3.核对净化仪表读数，模拟测试柜内继电器、接触器；仪表强制校准不在服务内；

4.清洗管路支架除锈刷漆；

5.提交全年维保总结、设备评估、耗材更换计划表，完工复核全区洁净指标。

（六）故障处置要求

1.全部故障建立处置台账，完整记录现象、过程、结果并签字确认；

2.配件故障 3 日内出具采购清单，物资到位 4 小时内完成拆装调试；

3.机组停机、洁净指标超标等重大故障，同步制定临时保障方案，事后提交故障分析报告。

（七）现场作业管理

1.进入洁净区严格执行院感防护，作业错峰开展，完工清理现场无杂物工具遗留；

2.供应商合理排布单人驻场工作时序，不得缺检、漏检、编造维保记录。

五、应急响应要求

1.工作日故障：驻场人员立即到场处置；

2.夜间、节假日：供应商 24 小时电话畅通，驻场人员或后备人员 30 分钟内到场；

3.无配件小型故障 4 小时内修复；需更换配件的，物资到货后 4 小时内完成拆装调试；

4.系统停机、洁净指标异常等重大故障，增派人员连续抢修并制定临时保障方案。重大故障临时保障方案必须包含：临时通风管控措施、增加值守人员配置、洁净区风险防控、院感临时管控四项内容，故障处置完成 3 个工作日内书面提交。
六、台账资料管理

根据手术室、ICU、双介入、静配、供应室区域维保要求建立特定纸质 + 电子双份维保档案，按期提交每周巡检记录、月度报告、季度保养记录、半年度检测记录、年度总结、故障处置台账、隐患告知书，所有记录签字确认留存，满足评审、审计查阅。

七、验收考核要求
1.驻场人员在职在岗，无脱岗、擅自换人；维保无漏检、无虚假记录；

2.故障处置及时闭环，全年洁净指标符合规范，不因维保失职产生院感风险；

3.按时完整提交全部维保资料，积极配合各类检查、第三方检测；

4.半年维保验收合格后作为服务费支付依据；因供应商维保、操作不当造成设备损坏、指标不合格的，由供应商负责整改并承担相应损失。

5 服务考核扣款细则： 

（1）驻场人员无故脱岗、空岗单次扣除当月 5% 服务费；月度累计 3 次及以上，扣除当月 20% 服务费； 

（2）未经设备科书面同意擅自更换驻场人员，单次扣除年度总服务费 10%； 

（3）故障超出 4 小时未完成处置的，每延迟 12 小时扣除当期 3% 服务费；重大故障未制定临时保障方案加倍扣除；

（4）因驻场人员突发疾病、工伤、医院全域停电、自然灾害等不可抗力造成脱岗、故障处置超时，供应商可提供证明材料申请免责，不计入考核扣款。

（5）所有年度考核扣款累计总额最高不超过本合同年度总服务费的 30%，超出上限部分不再另行扣减。
八、其他要求

1.大型保养作业优先安排夜间，避开临床使用高峰；

2.作业遵守医院院感管理规定，完工清理现场；

3.项目不得转包分包，全部维保工作由供应商自有持证人员实施；

4.不得向医院推销任何耗材、配件，无任何隐形收费。

第五章  合同草案条款
说明：

1.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

4.政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例建议不低于合同金额的30%；

5.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10日内支付资金到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
7.财政部对采购项目涉及的采购标的有对应的政府采购需求标准的，采购需求应当符合有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

8.付款条款

付款节点：服务周期 1 年，分两期支付；每半年维保全部完成且半年验收合格后，支付当期 50% 合同服务费；全年维保服务期满、年度综合验收合格且无违约情形，一次性结清剩余全部尾款。 

9.本项目免收履约保证金。
第六章  响应文件格式
          （项目名称）
响 应 文 件
项目编号： 
供应商全称： 

(盖单位章) 
法定代表人或委托代理人： 
   （签字或盖章） 
日
期：       年 
月 
日
开标一览表

项目名称： 

项目编号：
	供应商名称
	

	第一次报价（元）
	

	合同履行期限
	

	服务地点
	


注：谈判报价包含本项目人员工资、保险、服装费、福利、管理费、税费等相关费用；与本项目相关的所有服务内容、实施、劳务、旅差、培训、验收等各种费用和售后服务及其它所有成本费用的总和；其他(如运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用)。
供应商（盖单位章）： 
            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
             
日期： 
            
目  录
竞标单位自行编制响应文件目录
一、申请函部分
（一）谈判申请函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了（项目名称）   （采购编号：）项目竞争性谈判文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加本项目的竞标，并提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按竞争性谈判文件及服务要求，我方服务报价为人民币____元，服务期限 1 年；响应有效期：____日历天。
2.我方已详细审查竞争性谈判文件的全部内容，包括（澄清文件）(如果有)。我方完全理解竞争性谈判文件相关要求，并承担对竞争性谈判文件有不明及误解的后果。

3.在供应商须知规定的提交日期起遵循本竞争性谈判文件，并在供应商须知第12.1条规定的响应文件有效期届满之日前均具有约束力。
4.同意竞争性谈判文件中关于没收保证金的规定。

5.同意应贵方要求提供与本项目有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。
7．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照竞争性谈判文件的规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺将承担售后服务及质量责任。
8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．           （其他补充说明）。

我单位正式通讯地址为： 
地址： 
            
邮政编码： 
            
电话： 
            
传真： 
             

开户名称： 
            
开户银行： 
             
帐号： 
            
供应商（盖单位章）： 
            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
             
日期： 
            
（二）法定代表人身份证明
供 应 商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件（正、反面）


供应商（盖单位章）： 
            
日期： 
            
（三）法定代表人授权委托书
本人     (姓名)系      (供应商名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         。
代理人无转委托权。
附：法定代表授权委托人身份证复印件
	授权代理人身份证复印件（正、反面）


供  应  商：                        （盖章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
身份证号码：                          
委托代理人：                         （签字）
身份证号码：                                   
        年        月        日
二、商务部分
（一）应急处理方案及事故响应处理方案
（供应商根据本项目实际情况进行编制，格式自拟）
（二）团队配置
1.项目团队人员配备
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务或岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附驻场人员低压电工 / 制冷空调特种作业证、近 3 个月由供应商自身缴纳的社保证明、身份证、劳动合同扫描件；社保缴纳单位与投标单位不一致的视为资格不满足。

供应商（盖单位章）：              
            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
日期：                 
          
（三）承担过的类似业绩一览表

	序号
	委托单位名称
	项目名称
	服务范围
	服务起止时间
	合同金额（元）
	项目完工/验收情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.项目包括已完成项目或者正在实施的项目。已收到“中标通知书”但尚未签订合同的项目，可以填写但须单独注明；并在本表后附中标通知书或合同协议书（封面、盖章页、服务清单页）等相关证明材料。

2.竞标人可根据此表格式自行扩充。
供应商（盖单位章）：                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                

日   期：     年   月   日
三、技术部分
（一）采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明
	证明材料页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.对采购文件中的第四章采购需求逐项进行响应，并结合评审办法逐项（逐条）列明；除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”；证明材料后附。
供应商（盖单位章）：              
            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        


日期：                 
           
（二）维保服务方案

（供应商根据本项目实际情况进行编制，格式自拟）
（三）滤网及配件更换方案
（供应商根据本项目实际情况进行编制，格式自拟）
（四）质量保障体系及措施
（供应商根据本项目实际情况进行编制，格式自拟）
四、资格审查部分
（一）供应商情况表
	服务机构名称
	

	住所
	

	类型
	
	成立日期
	

	经营范围
	
	营业期限
	

	单位简介
	


注：本表后附有效的营业执照、资质证书（若有）、开户许可证（若有）等单位相关证件。
供应商名称：（盖单位章）                
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）                  
日         期：                             
（二）资格证明文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 提供营业执照等证明文件。

1-2 成立满 1 完整自然年度：提供 2025 年度全套财务三表（资产负债表、利润表、现金流量表）；未完成 2025 年报可提供 2024 年全套三表；成立不满 1 年的，可提供自成立至今财务报表，无完整报表的可提供加盖公章财务情况说明；成立不足 3 个月无财务数据的，仅提供加盖公章财务情况说明即可。

1-3 提供依法缴纳税收的证明(依法免税的投标人，应提供相应免税文件证明)。

1-4 提供依法缴纳社会保障资金的证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。

1-5 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人
在参与本次项目谈判中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

我单位在递交投标文件截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

2.1中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


3.本项目的特定资格要求（如有）
4.供应商认为需要提供的其他资料（如有）

（三）供应商承诺书
为切实遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护社会公共利益，维护政府采购当事人的合法权益，促进社会信用体系建设和廉洁建设，我单位在此庄严承诺:

一、禁止向采购人、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。
二、禁止单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，若为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不再参加该采购项目的其他采购活动。
三、质疑、投诉要依法提出，要有明确的请求和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。禁止捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。
四、禁止在采购活动中提供虚假材料谋取中标、成交；禁止采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；禁止与采购人其他供应商或者恶意串通；禁止向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；禁止在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；禁止拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
五、禁止直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；禁止按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；禁止供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；禁止属于同一集团、协会、商会等组织成员的禁止按照该组织要求协同参加政府采购活动；禁止与其他供应商事先约定由某一特定供应商中标、成交；禁止与其他供应商商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；禁止供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、自觉接受财政、监察、审计等有关部门的监督和承担相应的法律责任。

七、我方承诺仅以独立法人总公司参与本项目投标，分公司不得单独投标；不借用、挂靠其他单位人员资质，人员社保必须为本投标单位连续缴纳，不提供虚假社保、特种作业证、业绩、财务材料；若存在上述虚假材料情形，自愿承担响应无效并承担政府采购相关处罚。
承诺单位：（盖单位章）             法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
地 址：                         电 话：
 年   月   日

二次报价表
项目名称： 

项目编号：
	供应商名称
	

	最终报价（元)
	

	合同履行期限
	

	服务地点
	


注：1.谈判报价包含本项目人员工资、保险、服装费、福利、管理费、税费等相关费用；与本项目相关的所有服务内容、实施、劳务、旅差、培训、验收等各种费用和售后服务及其它所有成本费用的总和；其他(如运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务、更新升级等费用)。

二次报价不得高于自身初始报价，高于初始报价视为自动放弃谈判资格。

此表不需装入响应文件中，请自备2份签字、盖章后备用。
供应商（盖单位章）： 
            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
             
日期： 
         
